## 特例なし
設計者氏名
給水設備 | [6 empty] | ■給水配管、及び止水栓の位置を図面に明示
□ | 腐食する恐れのある部分：有効な腐食防止措置
□ | 給水管： | 材料（ |  |  |  | ）※不浸透質の耐水材料
凍結による破壊のおそれのある部分：有効な防凍措置
クロスコネクション：なし
階数が2超、又は延べ面積500㎡超でｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰが生じる恐れのある場合：必要な措置
□ | 水栓等の吐水口： | 有効な吐水口空間を確保するなどの逆流防止措置
□ | 給水タンク・貯水タンク： | 衛生上有害なものが入らない措置 |  |  |  |  | 〇給水タンク、又は貯水タンクがある場合は、その位置と構造詳細を図面に明示
金属製の部分：安全上、衛生上支障のない有効な防錆措置
建築物内/屋上/床下設置の場合：建築物の他の部分との兼用なし
底部を地上面下に設置しない、又は衛生上有害な貯留・処理施設まで5m以上隔離
点検口設置（内接円直径60cm以上、又は天井と兼用）、又は小規模給水タンク
オーバーフロー管を設置（浸水の恐れのある場所は逆流防止措置等）
通気管の設置、又は有効容量2㎥未満
上記のほか昭和50年告示第1597号に適合
□ | 圧力タンク | 安全弁、逃し弁等の有効な安全装置を設置
□ | 活性炭等の濾材： | 清掃・点検が可能で、濾材が流出せず、かつ逆流防止機能を設置 |  |  |  |  | 〇活性炭等の濾材を設置する場合は、その位置を図面に明示
残留塩素を除去しない、又は塩素消毒装置を設置（一団の水栓のみへの給水を除く）
上記のほか平成12年告示第1390号に適合、又は大臣認定
□ | 水道法第16条に規定する給水装置： |  |  |  | 水道法施行令第6条の規定に適合
排水設備 | [6 empty] | ■排水配管、通気管の位置、及び排水管の末端の連結先を図面に明示
□ | 腐食する恐れのある部分：有効な腐食防止措置
□ | 排水管： | 材料（ |  |  |  | ）※不浸透質の耐水材料
屋根面積、及び流出係数・降雨強度排水量より算定した雨水に応じた径
配管径に応じた有効な勾配
□ | 排水トラップ： | 汚物の付着・沈殿を防止する措置を施し、2重トラップにならないよう設置 |  |  |  |  | 〇排水トラップがある場合は、その位置を図面に明示
深さ5cm以上10cm以下
□ | 阻集器： | 深さ5cm以上、かつ油脂等を有効に分離し、清掃が容易な構造 |  |  |  |  | 〇阻集器を設置する場合は、その位置を図面に明示
□ | 排水槽： | 点検口設置（内接円直径60cm以上）又は小規模排水槽 |  |  |  |  | 〇排水槽を設置する場合は、その位置を図面に明示
底部に吸込みピット及び1/15以上1/10以下の勾配を設置、又は保守点検が行える措置
直接外部に有効に開放された通気装置の設置
□ | くみ取り便所： | 大便所の窓その他開口部に害虫等を防ぐための網を設置 |  |  |  |  | 〇くみ取り便所を設置する場合は、便槽及びくみ取り口の位置、並びに便槽及び貯留槽の断面を図面に明示
便器から便槽までの管・便槽は耐水材料で造るか、又は有効な防水措置
くみ取り口は地盤面上100[mm]以上とし、密閉蓋を設置
改良便槽内の汚水の温度低下を防止するための措置
|  | □ | 井戸の距離：6m 又は1.8m 以上（地盤面下3m以上埋設した閉鎖式井戸） |  |  |  | 〇くみ取り便所を設置し、かつ敷地内に井戸がある場合は、井戸の位置を図面に明示
上記のほか昭和50年告示第1597号に適合
□ | 下水道法第10条第1項に規定する排水設備の構造 （公共下水道へ放流） |  |  |  | 下水道法施行令第8条の規定に適合
□ | 下水道法第30条第1項に規定する排水設備の構造 （都市下水路へ放流） |  |  |  | 下水道法施行令第22条の規定に適合
□ | 特定都市河川浸水被害対策法第8条の排水設備 （特定都市河川流域に排水を放流） |  |  |  | 特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条に適合
設計者氏名
給湯設備 | [6 empty] | ■給湯配管、及び給湯設備の位置を図面に明示
□ | 腐食する恐れのある部分：有効な腐食防止措置
□ | 安全弁、逃し弁等の有効な安全装置を設置
□ | 転倒防止対策： | □ | 満水時の質量が15kg以下、又は地震時に人に危害が及ばない構造若しくは位置 |  |  |  | ←いずれかを選択
|  | □ | 平成12年建設省告示1388号第5に適合 |  |  |  | 〇平成12年建設省告示1388号第5によりアンカーボルト等で固定する場合は、その種類、及び設置本数を図面に明示
ガス設備 | [6 empty] | ■ガス栓の位置を図面に明示
□ | ガス栓： | □ | ガス栓と金属管との接合をねじ接合、又は過流出安全機構を設置
（3階以上の階が共同住宅） |  | □ | ガス漏れ警報設備（昭和56年建設省告示1099号に適合）を設置 |  |  |  | ←いずれかを選択
|  |  | 空気比重が軽いガス：ガス栓から8[m]以下・天井から300[mm]以下 |  |  |  | 〇ガス漏れ警報器を設置する場合は、その配置位置を図面に明示
空気比重が重いガス：ガス栓から4[m]以下・床から300[mm]以下
□ | ガス消費設備： | □ | 都市ガス：排気ガス温度100[°]以下、かつ以下のいずれか基準に適合
|  |  | □ | 消費量がガス事業法施行規則第202条第1号以下、かつ開口等あり |  |  | 〇調理機器、瞬間湯沸器、又は衣類乾燥機は12[kW]以下、貯湯式湯沸器、常圧湯沸器、ガスストーブは7[kW]以下のもので、換気扇、給排気用の開口部、排気フード、又は排気筒を設置したもの
|  |  | □ | 排気フードを設置 |  |  | 〇都市ガスを使用する燃焼器に排気フードを設置する場合は、その位置を図面に明示
|  |  | □ | 排気筒を設置：ガス事業法施行規則第202条第2号に適合 |  |  | 〇排気筒の場合は、排気筒の高さとその計算式、外壁貫通部の措置、取付方法、材料を図面に明示
|  |  | □ | 密閉燃焼式の燃焼器：ガス事業法施行規則第202条第6号に適合 |  |  | 〇密閉式燃焼器の場合は、排気口及び給気口の位置と構造、排気筒の材料を図面に明示
|  | □ | LPガス：消費ガスに対応した燃焼器を使用し、以下のいずれかの基準に適合 |  |  |  | 〇LPガスを使用する場合は、配管、本数（設置数）を図面に明示
|  |  | □ | 容量20[㍑]以下
|  |  | □ | 容量25[㍑]以下、硬質管以外の接続管にカップリング付容器弁を設置
|  |  | □ | 上記以外の液化石油ガス法施行規則第44条に適合 |  |  | 〇容量25リットルを超えるLPガスを使用する場合は、供給設備の仕様及び構造、並びに消費設備の構造詳細を図面に明示
|  | □ | 圧縮天然ガス：硬質管又はゴム管とし、接続部をホースバンドで締付 |  |  |  | 〇高圧ガスを使用する場合は、配管、燃焼設備の位置を図面に明示
換気設備 | [6 empty] | ■給気口/給気機、排気口/排気機、排気筒の位置を図面に明示
□ | 外気に直接開放された給気・排気口等： | 雨水、ねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための措置
排気筒に接続する場合を除き、直接外気に開放された構造とする
排気筒の頂部開放部に外気流による影響を抑える措置を行う
□ | 防火ダンパー： | 昭和48年建設省告示第2565号、及び平成12年建設省告示第1376号に適合 |  |  |  |  | 〇防火ダンパーを設置する場合は、その位置を図面に明示
□ | 風道、ダストシュート等： | □ | 不燃材料で造る
（地上3階以上、地階あり、又は3000㎡超） |  | □ | 各住戸又は各居室毎に設置する火気換気以外の換気設備 |  |  |  | 〇風道等にFD等（準耐火構造以下を貫通する部分は防火設備、その他は特定防火設備）を設置する場合は、その位置を図面に明示
開口を延焼のおそれのある外壁以外にするか、不燃材料、又は耐火二層管
開口部に防火覆い、FDその他防火設備又は特定防火設備を設置
上記のほか昭和45年建設省告示第1832号に適合
電気設備 | [6 empty] | ■電気引き込み線の位置、及び位相を図面に明示
□ | 電気設備の構造： | 電気事業法等の電気関連法に定める工法 |  |  |  |  | 〇非常用照明設備、又は避雷設備がある場合は、その位置と配電を図面に明示
□ | 予備電源： | 自家用発電設備：日本内燃力発電設備協会規格による算定、及び認定品 |  |  |  |  | 〇予備電源がある場合は、その位置を図面に明示
蓄電池：電池工業会規格による算定、及び認定品
その他
□ | 屋上の水槽等： | 平成12年建設省告示第1389号に定める構造計算に基づき設置
□ | 区画等の貫通部： | 給水管・配電管等の隙間：不燃材料で埋める |  |  |  |  | 〇防火区画、防火壁などを貫通する部分がある場合は、その位置を図面に明示
|  | □ | ダクト内配管等 |  |  |  | ←いずれかを選択
|  | □ | 貫通部分から両側1m以内にある部分を不燃材料で造る
|  | □ | 平成12年建設省告示第1422号に定める管の外径
|  | □ | 大臣認定
設計者氏名
空調設備
□ | 中央管理方式： | 昭和45年建設省告示第1832号に適合 |  |  |  |  | 〇中央管理方式の空調機を設置する場合は、管理室の位置と空調位置、換気風量、及びその計算式を図面に明示
□ | 冷却塔設備： | 以下のいずれか基準に適合 |  |  |  |  | 〇地上11階以上の屋上に冷却塔を設置する場合は、その位置と建物からの隔離距離を図面に明示
（地上11階以上の屋上） |  | □ | 充填剤：難燃、ケーシング：難燃に準じる材料、その他：準不燃材
|  | □ | 容量3400kW以下、ケーシング開口：金網張、その他の部分：準不燃材
建築物との隔離距離は、昭和40年告示3411号第2に適合
●この仕様書は、以下の明示事項に対応した仕様書となります。下記以外の明示事項については、図面に記載してください。
建築基準法施行令第29条
建築基準法施行令第129条の2の3
建築基準法施行令第129条の2の4
建築基準法施行令第129条の2の5
建築基準法施行令第129条の2の6
水道法第16条
下水道法第10条
下水道法第30条
高圧ガス保安法第24条
ガス事業法第162条
液化石油ガスの保管の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2

## 特例有（新第3号建築物の住宅・準防火以外）
設計者氏名
給水設備
□ | 水栓等の吐水口： | 有効な吐水口空間を確保するなどの逆流防止措置
□ | 水道法第16条に規定する給水装置： |  |  |  | 水道法施行令第6条の規定に適合
排水設備 | [5 empty] | ■排水配管、及び排水管の末端の連結先を図面に明示
□ | 下水道法第10条第1項に規定する排水設備の構造 （公共下水道へ放流） |  |  |  | 下水道法施行令第8条の規定に適合
□ | 下水道法第30条第1項に規定する排水設備の構造 （都市下水路へ放流） |  |  |  | 下水道法施行令第22条の規定に適合
□ | 特定都市河川浸水被害対策法第8条の排水設備 （特定都市河川流域に排水を放流） |  |  |  | 特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条に適合
ガス設備 | [5 empty] | ■ガス栓の位置を図面に明示
□ | ガス消費設備： | □ | 都市ガス：排気ガス温度100[°]以下、かつ以下のいずれか基準に適合
|  |  | □ | 消費量がガス事業法施行規則第202条第1号以下、かつ開口等あり |  | 〇調理機器、瞬間湯沸器、又は衣類乾燥機は12[kW]以下、貯湯式湯沸器、常圧湯沸器、ガスストーブは7[kW]以下のもので、換気扇、給排気用の開口部、排気フード、又は排気筒を設置したもの
|  |  | □ | 排気フードを設置 |  | 〇都市ガスを使用する燃焼器に排気フードを設置する場合は、その位置を図面に明示
|  |  | □ | 排気筒を設置：ガス事業法施行規則第202条第2号に適合 |  | 〇排気筒の場合は、排気筒の高さとその計算式、外壁貫通部の措置、取付方法、材料を図面に明示
|  |  | □ | 密閉燃焼式の燃焼器：ガス事業法施行規則第202条第6号に適合 |  | 〇密閉式燃焼器の場合は、排気口及び給気口の位置と構造、排気筒の材料を図面に明示
|  | □ | LPガス：消費ガスに対応した燃焼器を使用し、以下のいずれかの基準に適合 |  |  | 〇LPガスを使用する場合は、配管、本数（設置数）を図面に明示
|  |  | □ | 容量20[㍑]以下
|  |  | □ | 容量25[㍑]以下、硬質管以外の接続管にカップリング付容器弁を設置
|  |  | □ | 上記以外の液化石油ガス法施行規則第44条に適合 |  | 〇容量25リットルを超えるLPガスを使用する場合は、供給設備の仕様及び構造、並びに消費設備の構造詳細を図面に明示
|  | □ | 圧縮天然ガス：硬質管又はゴム管とし、接続部をホースバンドで締付 |  |  | 〇高圧ガスを使用する場合は、配管、燃焼設備の位置を図面に明示
●この仕様書は、以下の明示事項に対応した仕様書となります。下記以外の明示事項については、図面に記載してください。
水道法第16条
下水道法第10条
下水道法第30条
高圧ガス保安法第24条
ガス事業法第162条
液化石油ガスの保管の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2

## 特例有（新第3号建築物で左記以外）
設計者氏名
給水設備 | [5 empty] | ■給水配管、及び止水栓の位置を図面に明示
□ | 水栓等の吐水口： | 有効な吐水口空間を確保するなどの逆流防止措置
□ | 水道法第16条に規定する給水装置： |  |  |  | 水道法施行令第6条の規定に適合
排水設備 | [5 empty] | ■排水配管、通気管の位置、及び排水管の末端の連結先を図面に明示
□ | 下水道法第10条第1項に規定する排水設備の構造 （公共下水道へ放流） |  |  |  | 下水道法施行令第8条の規定に適合
□ | 下水道法第30条第1項に規定する排水設備の構造 （都市下水路へ放流） |  |  |  | 下水道法施行令第22条の規定に適合
□ | 特定都市河川浸水被害対策法第8条の排水設備 （特定都市河川流域に排水を放流） |  |  |  | 特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条に適合
ガス設備 | [5 empty] | ■ガス栓の位置を図面に明示
□ | ガス消費設備： | □ | 都市ガス：排気ガス温度100[°]以下、かつ以下のいずれか基準に適合
|  |  | □ | 消費量がガス事業法施行規則第202条第1号以下、かつ開口等あり |  | 〇調理機器、瞬間湯沸器、又は衣類乾燥機は12[kW]以下、貯湯式湯沸器、常圧湯沸器、ガスストーブは7[kW]以下のもので、換気扇、給排気用の開口部、排気フード、又は排気筒を設置したもの
|  |  | □ | 排気フードを設置 |  | 〇都市ガスを使用する燃焼器に排気フードを設置する場合は、その位置を図面に明示
|  |  | □ | 排気筒を設置：ガス事業法施行規則第202条第2号に適合 |  | 〇排気筒の場合は、排気筒の高さとその計算式、外壁貫通部の措置、取付方法、材料を図面に明示
|  |  | □ | 密閉燃焼式の燃焼器：ガス事業法施行規則第202条第6号に適合 |  | 〇密閉式燃焼器の場合は、排気口及び給気口の位置と構造、排気筒の材料を図面に明示
|  | □ | LPガス：消費ガスに対応した燃焼器を使用し、以下のいずれかの基準に適合 |  |  | 〇LPガスを使用する場合は、配管、本数（設置数）を図面に明示
|  |  | □ | 容量20[㍑]以下
|  |  | □ | 容量25[㍑]以下、硬質管以外の接続管にカップリング付容器弁を設置
|  |  | □ | 上記以外の液化石油ガス法施行規則第44条に適合 |  | 〇容量25リットルを超えるLPガスを使用する場合は、供給設備の仕様及び構造、並びに消費設備の構造詳細を図面に明示
|  | □ | 圧縮天然ガス：硬質管又はゴム管とし、接続部をホースバンドで締付 |  |  | 〇高圧ガスを使用する場合は、配管、燃焼設備の位置を図面に明示
その他
□ | 区画等の貫通部： | 給水管・配電管等の隙間：不燃材料で埋める |  |  |  | 〇防火区画、防火壁などを貫通する部分がある場合は、その位置を図面に明示
|  | □ | ダクト内配管等 |  |  | ←いずれかを選択
|  | □ | 貫通部分から両側1m以内にある部分を不燃材料で造る
|  | □ | 平成12年建設省告示第1422号に定める管の外径
|  | □ | 大臣認定
●この仕様書は、以下の明示事項に対応した仕様書となります。下記以外の明示事項については、図面に記載してください。
建築基準法施行令第129条の2の4
水道法第16条
下水道法第10条
下水道法第30条
高圧ガス保安法第24条
ガス事業法第162条
液化石油ガスの保管の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2